液化石油ガス設備工事届明細書

| (液化石油ガス法第３８条の３) |  |  | 特定液化石油ガス設備工事事業者事業届出受理年月日･番号 |  | 年 月 日第 号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 備 工 事 業 者 | 従事した液化石油ガス設備士の氏名・免 番 号 等 | 氏 名 |  | 免 状 番 号 |  | 最終受講年月日 |
|  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  | 県交付 第 号 |  | 年 月 日 |

| 当該設備工事を行った建築物の名称等 | (名称) |
| --- | --- |
|  | (所在地) |
| 当該設備工事を行っ た建築物の所有者等 | (名称) |
|  | (住所又は所在地) |
| 液化石油ガスを供給する販売事業者の名称等 | (名称) |
|  | (所在地) |
| 設備工事の完了 年月日 | 年 月 日 |
| 充てん事業者 の名称 | (名称) |

| バルク貯槽設置等（該当個所にレ印又は必要な項目を記入すること） |  | 貯蔵設備 （バルク貯槽本体） | 貯蔵能力： kg 名称・型式： 内容積： m3 充てん量： kg 基数： 基 設計圧力： MPa 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の写しを添付 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 保安距離 （第1種1.5m以上、 第2種1m以上） | □保安距離必要 第1種保安物件：(名称： 実寸 m ) 第2種保安物件：(名称： 実寸 m ) |
|  |  |  | □保安距離不要（□構造壁等 又は □埋設設置） |
|  |  | 構造壁等 ※保安距離不足の 場合必要 | □JIS-A1304に定める30分加熱試験に合格するものと 同等以上の性能を有する建築物の外壁であり、かつ 最大２方向までの設置で地盤面に接しており、開口部がない。 幅 m（バルク貯槽の幅 m＋1m以上） 高さ m（バルク貯槽の高さ m＋1m以上） |
|  |  | 表 示 | □表示事項：朱書きで液化石油ガス又はＬＰガス、火気厳禁 □緊急連絡先 |
|  |  |  | 表示場所：□バルク貯槽本体 又は □バルク貯槽の周囲 |
|  |  |  | □下地処理 □塗装 （告示第10条） |
|  | 地 盤 上に 設置する場 合 | 基 礎 | □基礎は平坦なコンクリート盤等で地盤面から5cm以上の高さ |
|  |  |  | □さく・フェンス □ガードパイプ □周囲の状況から車の進入が不可 □その他（ ） |
|  |  |  | □アンカーボルト □その他（ ） |
|  |  | アース線 | □断面積5.5平方mm以上 接続方法：□ろう付け □溶接 □接続金具 □その他（ ） |
|  |  | 接続する設置棒 | □銅製で直径7mm以上、長さ300mm以上 |
|  | 地盤 面下に 埋設 す る場合 | バルク貯槽頂部の位置 | 30cm以上地盤面より下（ cm） |
|  |  |  | □さく・フェンス □周囲の状況から車の進入が不可 □その他（ ） |
|  |  |  | □コンクリート板（ ㎏） |
|  |  |  | 支柱又はサドル等とコンクリート板の固定方法： □アンカーボルト □固定用プレート □合成繊維性ベルト |
|  |  |  | □合計重量は浮力の合計値以上 |
|  |  | 埋 設 土 | □土（石塊等のないもの） □砂 |
|  |  | ガス検知用の 孔あき管 | □孔あき管は貯槽周囲10cm以内に1本以上 材質：□硬質合成樹脂 □ステンレススチール |
|  |  | 標識杭 | □埋設後の位置を示す標識杭を貯槽の四隅上に設置 |
|  |  | 腐食防止措置 | □貯槽室に設置 □貯槽室外に設置（要電気防しょく措置） |
|  |  | プロテクターのふた | □厚さ5cm以上の不燃性の断熱材を裏当て |

| バ ル ク 貯 槽 設 置 等 | ガス漏れ検知器 |  |  | □要 |  | 集中監視システムとの接続しプロテクター内に設置 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □不要 |  | □地盤面上に設置し、その外面から水平3方向の周囲4m 以内に、高さ1.5m以上の構築物その他漏えいした液化 石油ガスの拡散をさえぎるものがないこと |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □漏えいの有無を3月に1回以上確認 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気制限 |  |  | □貯槽の外面から火気まで2mを超える距離がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □貯槽の外面から2m以内にある火気をさえぎる措置を講じている。（□屋内の火気 □不燃性の隔壁を設置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋外設置 |  |  | □バルク貯槽の屋外設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高圧配管内の液状 の液化石油ガスが 滞留しにくい措置 |  |  | □単段減圧式調整器：当該調整器をプロテクター内に設置 □二段減圧式一体型調整器：当該調整器をバルク貯槽の直近に設置 □に設置 □その他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附属機器(安全弁等) |  |  | □安全弁 □液面計 □過充てん防止装置 □液流出防止装置付き液取入弁 □ガス放出防止器等の付いたガス取出弁 □ガス放出防止器等の付いた均圧弁（配管に接続しない場合を除く。） □付属機器保護用プロテクター |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 別添メーカー仕様書のとおり |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □開口部の位置はプロテクターの外とする。かつ □開口部の位置はバルク貯槽の頂部から10ｃｍ以上の高さ。かつ□開口部には雨水の浸入を防ぐ措置を講ずる。かつ □開口部の方向は、上向きとする。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 気化装置 | 有･無 |  |  |  | メーカー名 |  |  |  | 型 式 |  | 容 量 |  | 製造年月 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 |
| 緊 急 遮 断 弁 | 有･無 | メーカー名 |  |  | 形 式 |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等：緊急遮断弁の設置が必要 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □特定地下街等以外の地下室等 ：供給を停止できるバルブの設置が必要 |  |  |  |  |
| 調整器 |  |  | 形 式 |  |  |  | 容 量 |  |  | 種類 ・ 機能 |  | □単段減圧式調整器 □器 □器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ㎏/h | 年 月 |  |  |  |  |  |
| メータ |  |  | 形 式 |  |  |  | 容 量 |  |  | 種類 ・ 機能 |  | □ＳSB □ⅡＢＣＬＨ ＋対震遮断器（マイコ ンに内蔵の場合あり） □その他（ ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m3/h | 年 月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | メータ個数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 個 |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ警報器連動遮断装 置 | 有･無 | メーカー名 |  |  | 形 式 |  |  |  | 備 考 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガスメータに供給・消費・特定供給設備告示第７条で定める機能がない場合、ガス漏れ警報器連動遮断装置及び対震遮断器が必要 |  |  |  |  |
| 集中監視システム | □プロテクター内検知器と接続 □メータと接続（□端末発信 □双方向） □無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 材 料（例示基準２８） | 高圧部に用いる管（材料の種類： ） □圧力配管用炭素鋼鋼管（保護テープ・塗装・塗膜を施したもの） □銅管（ピ グテールに限る。） □高圧ホース □金属フレキシブルホース □左記同等品 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 高圧部以外に用いる管（材料の種類： ） 露出部 □白管 □被覆白管 □塗装白管 □黒管 □ナイロン被覆鋼管 □ポリエチレ ン被覆鋼管 □被覆黒管 □塗装黒管 □銅管 □配管用フレキ管 □継手金具 付低圧ホース □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース □金属フレキシ ブルホース □左記同等品 埋設部 □プラスチック被覆鋼管 □ポリエチレン管（貫通部はさや管その他の防護措置 が必要）□被覆黒管 □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（床下設置 不可） □配管用フレキ管（要さや管） □左記同等品 |
|  |  | 壁、床等の内部 □白管（空洞部のみ使用可） □被覆白管 □塗装白管（空洞部のみ使用可） □プラスチック被覆鋼管 □被覆黒管（溶接接合が必要な場合に限る。） □塗装黒管（空洞部で溶接接合が必要な場合に限る。）□銅管（要さや管） □低圧配管用継手付金属製フレキシブルホース（空洞部のみ使用可） □配管用フレキ管（要防護措置） □左記同等品 |
|  | ドレン抜き | □自然気化 ドレン溜りの部分は、供給管の最大直径以上の直径であり、長さ 20cm以上の管 |
|  |  | □気化装置 ドレン溜りの容量は5ℓ以上（一般消費者等の戸数が40戸以下の場 合は3ℓ以上） |

| 表 示 | 施工後のプレート表示が必要な特定液化石油ガス設備工事 | □有 |
| --- | --- | --- |
|  |  | □2以上の消費設備に供給するための供給設備の設置又は変更工事 □屋内配管4m以上となる消費設備の設置又は変更に係る工事 |
|  |  | □無 |

| 気 密 試 験 |  | 年 月 日 | 気密試験立会者 | 所属 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氏名 |  |
|  | 区 分 | 規 定 |  |  |  |
|  |  | 自 圧 （メーカー成績書有りの場合 又は 耐 圧 試 験 2.6MPa以上（メーカー成績書無しの場合） |  | □ □ MPa 分 | □良 □否 |
|  |  | 0.15MPa以上 機械式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上 |  | MPa 分 （チャート紙添付） | □良 □否 |
|  |  | 8.4KPa以上10KPa以下 機械式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・5分以上 □10ℓを超え50ℓ以下・10分以上 □50ℓ超・24分以上 電気式ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式自記圧力計使用の場合 □10ℓ以下・2分以上 □10ℓを超え50ℓ以下・5分以上 □50ℓ超・24分以上 |  | KPa 分 （チャート紙添付） | □良 □否 |

| 消費設備 | 工事実施者 | □供給設備工事実施者(□バルク貯槽、□供給管)に同じ □他事業者 名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則第86条に規定する施設又は建築物の種類 | １劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設 ２キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設 ３貸席及び料理飲食店 ４百貨店及びマーケット ５旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅 ６病院、診療所及び助産所 ７小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校 ８図書館、博物館及び美術館 ９公衆浴場 10駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。） 11神社、寺院、教会その他これらに類する施設 12 床面積千平方メートル以上である事務所 |  |  |  |
| 燃焼器具 ※ | □風呂釜(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □ＧＨＰ □給湯器(□内 □外 □立消え安全装置付 □排気筒) □ □コンロ □その他( ) |  |  |  |
| ※ | □要 □不要 | 設置個数 個 | 遮断弁・ メータ等 との連動措置 | □有 □無 |
| 特監法第6条に規定する特定工事の表示 ※ | □要 □不要 | 特定ガス消費機器の種類 |  | 表示すべき項目 |
|  |  | □ガスバーナー付ふろがま □ガスバーナーを使用することができる ふろがま □ガス瞬間湯沸器(12kwを超えるもの） □ガス湯沸器（7kwを超えるもの） □上記の排気筒、排気扇 |  | □特定工事業者の氏名、名称、 連絡先 □監督者の氏名、資格証番号 □施工内容 □施工年月日 |

※届出者が工事を行っていない場合はわかる範囲で記入すること。

供給能力計算書:貯蔵設備、調整器、メータ、及び気化装置の容量の算定根拠を記載すること

【参考】SI単位への換算　　圧力：１kg／cm2＝0.1MPa   水柱100mm＝1KPa　消費量：1kg/h＝14kw