## 全面積計算
グリーストラップの容量計算方法（店舗全面積に基づく選定 SHASE-S217-2016）
１．流入流量の計算法 |  |  |  |  | ：入力場所
【例：和食 店舗面積200㎡の場合】
| Q | ＝ | A | × | Wm | × | （ | ｎ | ／ | ｎ０ | ） | × | （ | 1 | ／ | ｔ | ） | × | ｋ
| 173.61 |  | 200 |  | 100 |  |  | 5 |  | 2.8 | [5 empty] | 720 |  |  | 3.5
| Q | ：流入流量（L/min）
| A | ：店舗全面積（㎡）
| Wm | ：店舗全面積１㎡・1日当たりの使用水量【表-１の各因子の標準値を参照】（L/(㎡・日)）
| ｎ | ：回転数【表-２の回転数の標準値を参照】（人/(席・日)）
| ｎ０ | ：補正回転数【表-３の補正回転数の標準値を参照】（人/(席・日)）
| ｔ | ：1日当たりの厨房使用時間【表-１の各因子の標準値を参照】（min）
| ｋ | ：危険率を用いて定めたときの流量の平均流量に対する倍率 3.5【表-１の各因子の標準値を参照】
２．阻集グリース及び堆積残さの質量の計算法
| G | ＝ | Gu | ＋ | Gb
| 44.29 |  | 17.5 |  | 26.79
| G | ：阻集グリース及び体積残さの質量（kg）
| Gu | ：阻集グリースの質量【１】（kg）
| Gb | ：堆積残さの質量【２】（kg）
【１】阻集グリースの質量
|  | Gu | ＝ | A | × | ｇu | × | （ | ｎ | ／ | n０ | ） | × | iu | × | 1 | ／ | 1000
|  | 17.5 |  | 200 |  | 7 |  |  | 5 |  | 2.8 |  |  | 7
|  | Gu | ：阻集グリースの質量（kg）
|  | A | ：店舗全面積（㎡）
|  | ｇu | ：１㎡・１日当たりの阻集グリースの質量【表-１の各因子の標準値を参照】（ｇ/(㎡・日)）
|  | ｎ | ：回転数【表-２の回転数の標準値を参照】（人/(席・日)）
|  | ｎ０ | ：補正回転数【表-３の補正回転数の標準値を参照】（人/(席・日)）
|  | iu | ：阻集グリースの清掃周期【表-４の清掃周期の推奨値を参照】（日）
|  | 1/1000 | ：Guを求めるための単位の換算係数（kg/g）
【２】堆積残さの質量
|  | Gb | ＝ | A | × | ｇｂ | × | （ | ｎ | ／ | ｎ０ | ） | × | ib | × | 1 | ／ | 1000
|  | 26.79 |  | 200 |  | 2.5 |  |  | 5 |  | 2.8 |  |  | 30
|  | Gb | ：堆積残さの質量（kg）
|  | A | ：店舗全面積（㎡）
|  | gb | ：１㎡・１日当たりの堆積残さの質量【表-１の各因子の標準値を参照】（ｇ/(㎡・日)）
|  | ｎ | ：回転数【表-２の回転数の標準値を参照】（人/(席・日)）
|  | ｎ０ | ：補正回転数【表-３の補正回転数の標準値を参照】（人/(席・日)）
|  | ib | ：堆積残さの清掃周期【表-４の清掃周期の推奨値を参照】（日）
|  | 1/1000 | ：Gｂを求めるための単位の換算係数（kg/g）
３．グリーストラップの選定
|  | 許容流入流量 |  |  |  | 阻集グリース及び 堆積残さの質量
|  | Q | 173.61 |  |  | G | 44.29
許容流入流量がＱ(L/min)以上で、阻集グリース及び堆積残さの質量がＧ(kg)以上となるグリーストラップを選定。

## 全面積（表）
◎店舗全面積に基づく選定方法
店舗全面積に基づく選定は、次の手順によって行う。
①食種及び店舗全面積の確認。
②流入流量を算出する。
③阻集グリース及び堆積残さの質量を算出する。
④各社で表示された許容流入流量が②の値以上、かつ標準阻集グリースの質量が③の値以上となる阻集器を選定する。
表－１ 各因子の標準値 |  | ○空気調和・衛生工学会規格「ＳＨＡＳＥ-S217-2016 グリース阻集器」 P4「表3-各因子の標準値」より
食種 | 店舗全面積 1㎡・1日当り の使用水量 |  | １日当りの 厨房使用時間 |  | 危険率 | 1㎡・1日当り の阻集グリースの質量 |  | 1㎡・1日当り の堆積残さの 質量
| ℓ/（㎡・日） |  | （min/日） |  | （倍） | ｇ/（㎡・日） |  | ｇ/（㎡・日）
| Wm |  | ｔ ※ |  | ｋ | ｇｕ |  | ｇｂ
中国（中華）料理 | 130 |  | 720 |  | 3.5 | 18 |  | 8
洋食 | 95 |  |  |  |  | 9.5 |  | 3.5
和食 | 100 |  |  |  |  | 7 |  | 2.5
ラーメン | 150 |  |  |  |  | 19.5 |  | 7.5
そば・うどん | 150 |  |  |  |  | 9 |  | 3
軽食 | 90 |  |  |  |  | 6 |  | 2
喫茶 | 85 |  |  |  |  | 3.5 |  | 1.5
ファーストフード | 20 |  |  |  |  | 3 |  | 1
社員・従業員用厨房 | 90 |  | 600 |  |  | 6.5 |  | 3
学生食堂 | 45 |  |  |  |  | 3 |  | 1
※1日当りの使用時間が前もってわかっている場合は、その時間を１日当りの厨房使用時間としても良い。
表－２ 回転数の標準値 |  | ○空気調和・衛生工学会規格「ＳＨＡＳＥ-S217-2016 グリース阻集器」 P5「表4-回転数の標準値」より
食種 | 回転数
ｎ
（人/席・日）
中国（中華）料理 | 5
洋食 | 4.5
和食 | 5
ラーメン | 5
そば・うどん | 5
軽食 | 7
喫茶 | 8
ファーストフード | 8
社員・従業員用厨房 | 4
学生食堂 | 4
表－３ 補正回転数の標準値 |  | ○空気調和・衛生工学会規格「ＳＨＡＳＥ-S217-2016 グリース阻集器」 P5「表5-補正回転数の標準値」より
食種 | 厨房を含む店舗全面積（㎡）
ｎ０
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500
中国（中華）料理 | － | － | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | － | － | － | － | － | －
洋食 | － | － | － | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | － | －
和食 | － | － | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | － | － | － | － | － | －
ラーメン | － | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
そば・うどん | － | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
軽食 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | － | － | － | － | － | － | － | －
喫茶 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | － | － | － | － | － | － | － | － | －
ファーストフード | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | － | － | － | － | － | － | － | －
社員・従業員用厨房 | － | － | － | － | － | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
学生食堂 | － | － | － | － | － | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
※厨房を含む店舗全面積の値が表中の中間となる場合には、比例補正して求める。
表－４ 阻集グリース及び堆積残さの推奨清掃周期
食種 | 清掃の周期（日） |  |  |  |  | 【参考】
| 阻集グリース |  | 堆積残さ |  |  | 表－２に該当する食種がない場合は、使用形態の近い食種を該当させる。
| ｉｕ ※ |  | ｉｂ ※ |  |  | （例）○コンビニエンスストア（店舗内で調理・販売する場合） → ファーストフード
中国（中華）料理 | 7 |  | 30 |  |  | ※ただし、店舗全面積は、カウンター面積+厨房面積とする。
洋食 | [5 empty] | ○焼肉・ホルモン焼き → 中国（中華）料理
和食 | [5 empty] | ○パン・ケーキ → 軽食
ラーメン | [5 empty] | ○居酒屋 → 和食
そば・うどん | [5 empty] | ○焼き鳥 → 和食
軽食 | [5 empty] | ○スナック → 喫茶
喫茶 | [5 empty] | ○スーパーマーケット内の惣菜加工場 → 和食
ファーストフード | [5 empty] | ○スーパーマーケット内のパン作業場 → 軽食
社員・従業員用厨房 | [5 empty] | ※スーパーマーケット内作業場については各作業場面積
学生食堂 | [5 empty] | （冷蔵庫等各作業関連部分を含む）を全面積とする。
※清掃周期はこの日数以上に設定した上で算定を行うこと。